3. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЙ

3.1. Расчет и выбор электроустановок системы вентиляции.

Принимаем единую для всех помещений приточную систему вентиляции с подогревом воздуха электрокалорифером в холодный период. Значения расчетных температур принимаем: наружного воздуха для зимнего периода по результатам преддипломной практики, воздуха внутри помещений – по нормативным значениям [3].

Расчет и выбор электроустановок системы вентиляции производится по нормируемой кратности воздухообмена.

L’=r  Vп,                                                   (3.1)

где: Vп – строительный объём помещения, м3;
r  –нормируемая кратность воздухообмена.

Принимаем значение кратности воздухообмена r = 3 [3]

L’=3  2290 = 6872 м3/ч

Принимаем 1 вентилятор Ц 4-70 №5 производительностью 8300 м3/ч, приводной двигатель 4А80В4У3 мощностью 1,5 кВт. Реальный воздухообмен составит 8300 м3/ч.

3.2. Расчёт и выбор электроустановок системы отопления

Необходимая производительность системы отопления определяется из уравнения теплового баланса:

Qэну = Qогр +Qвент                                                          (3.2)

где:  Qэну – производительность электронагревательной установки, кДж/ч;
Qогр – потери теплоты ч/з внешние ограждения, кДж/ч;
Qвент – потери теплоты ч-з вентиляцию, кДж/ч;

Qогр = qV(tв - tн)                 			     (3.3)

где: q – удельная тепловая характеристика помещения, Вт/м3К;

V – строительный объём помещения, м3;

Принимаем удельную тепловую характеристику q = 0,4 Вт/м3К [3].

Qогр = 0,4  2290  (18+19) = 33892 Вт

Потери теплоты ч/з вентиляцию:

Qвент =   C  Lp  (tв - tн)                       	           (3.4)

где:  - плотность воздуха ;
С – теплоёмкость воздуха;
Lp – реальный воздухообмен.

Qвент = 1,147  1  8300  (18+19)  = 352243,70кДж = 97,85 кВт

Производительность электронагревательной установки:

Qэну = 33,89 + 97,85 = 131,74 кВт

Потребная мощность электронагревательной установки

Рэну = Qэну /                                             (3.5)

где:  - КПД электрокалорифера

Рэну = 131,74 / 1 = 131,74 кВт

В качестве основной системы отопления принимаем централизованное отопление от котельной. Для подогрева приточного воздуха в холодный период принимаем электрокалорифер мощностью 20% от расчетной – СФОЦ 25/0,5Т установленной мощностью 23,25 кВт, мощность электрокалорифера 22,5 кВт.