4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Среднесуточное потребление воды по предприятию определяется по формуле:

Qсут = g1  N1 + g2  N2 + … + gn  Nn 			(4.1.)

где:  g1, g2, gn  - среднесуточные нормы водопотребления на единицу измерения данного потребителя на предприятии, л/сут;

N1, N2, Nn – число единиц измерения данного потребителя.

Принимаем водопотребление цеха пищевых продуктов равным g1 = 14 м3 = 14000 л  по статистическим данным хозяйства (результатам преддипломной практики).Водопотребление гаража равным g2 = 0,6 м3 = 600 л ;  склада и проходной g3 = 0,1 м3 = 100 л; административного здания g4 = 1,0 м3 = 1000 л  - по нормам водопотребления для сельскохозяйственных потребителей.

Qсут = 1  14000 + 1  600 + 2  100 + 1  1000 = 15800 л/сут

Максимальный часовой расход воды

Qмакс час = kсут  (g1  N1  kч1 + g2  N2  kч2 + … +  gn  Nn kчn)/t   (4.2.)

где:  kсут – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

g1, g2, gn  - среднесуточные нормы водопотребления на единицу измерения данного потребителя на предприятии, л/сут;

N1, N2, Nn – число единиц измерения данного потребителя;

kч1, kч2, kчn – коэффициент часовой неравномерности, учитывающий неравномерность потребления воды в течении часа;

t – продолжительность рабочего дня, час.

Принимаем: kсут = 1,1; kч1 = 1,5; kч2 = 3,5; kч3 = 2,5,  kч3 = 2,5 [3].

Qмакс час = 1,1  (1  14000  1,5 + 1  600  3,5  + 2  100  2,5  + 1  1000  2,5) / 9 = 2954,28 л/час

Расход воды за секунду

Qс = Qмакс час / 3600 + Qп 				(4.3.)

где: Qмакс час - максимальный часовой расход воды, л/час;

Qп – дополнительный противопожарный расход воды л/с.

Принимаем Qп  = 2,5 л/с [3]

Qс = 2954,28 / 3600 + 2,5 = 3,32 л/с

Для водоснабжения комплекса будет использоваться существующая городская система водоснабжения от централизованной насосной станции расположенной вне территории комплекса.

Отработанная вода и канализационные стоки удаляются в централизованную канализационную систему и далее на городские очистные сооружения.