8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исходные данные: цех пищевых продуктов расположен в ЗАО "Кореновское" г. Кореновск Кореновского района

Климатический сезонный коэффициент составляет 1,4. Грунт представляет собой чернозем. Удельное электрическое сопротивление грунта составляет 200 Ом  м. Цех пищевых продуктов расположен в IV районе по ветру. Скоростной напор ветра составляет 34,3 Н/м2, 15 м/с. Район по гололеду – IV. Толщина стенки гололеда составляет 15 мм. Среднегодовая продолжительность гроз составляет 40 … 60 часов.

# 11.1. Классификация помещений

Классификация помещений цеха пищевых продуктов по условиям окружающей среды приведена в таблице 8.1., по опасности поражения электрическим током – в таблице 8.2.

Признаков пожаро- и взрывоопасности в цеху нет.

Таблица   8.1.

Классы помещений по условиям среды

| Наименование помещения | Состояние окружающей среды |  | Класс помещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура, С | Относит. влажность % |  |
| Отделение мойки стеклотары | 20 | 85 | Влажное |
| Автоклавное отделение | 25 | 85 | Влажное |
| Участок укладки автоклавных корзин | 20 | 85 | Влажное |
| Отделение фасовки | 20 | 70 | Влажное |
| Отделение приготовления икры | 25 | 70 | Влажное |
| Отделение подготовки овощей | 20 | 70 | Влажное |
| Электрощитовая | 20 | 60 | Нормальное |
| Кладовая для сыпучих продуктов | 20 | 60 | Нормальное |
| Коридор | 20 | 60 | Нормальное |
| Холодильная камера | -10 | 85 | Влажное |

Таблица 8,2

Классы помещений по опасности поражения электрическим током

| Наименование помещения | Параметры, определяющие опасность поражения |  |  |  |  | Класс помещения по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, С | отн. вл. % | Состояние полов | Одновременное прикосновение | Агрессивная среда |  |
| Отделение мойки стеклотары | 20 | 85 | Поводящие | Возможно | Нет | Особо опасное |
| Автоклавное отделение | 25 | 85 | Поводящие | Возможно | Нет | Особо опасное |
| Участок укладки автоклавных корзин | 20 | 85 | Поводящие | Возможно | Нет | Особо опасное |
| Отделение фасовки | 20 | 70 | Поводящие | Возможно | Нет | Особо опасное |
| Отделение приготовления икры | 25 | 70 | Поводящие | Возможно | Нет | Особо опасное |
| Отделение подготовки овощей | 20 | 70 | Поводящие | Возможно | Нет | Особо опасное |
| Электрощитовая | 20 | 60 | Поводящие | Возможно | Нет | Особо опасное |
| Кладовая для сыпучих продуктов | 20 | 60 | Поводящие | Возможно | Нет | Особо опасное |
| Коридор | 20 | 60 | Поводящие | Нет | Нет | Опасное |
| Холодильная камера | -10 | 85 | Поводящие | Нет | Нет | Опасное |

# 8.2. Анализ потенциальных опасностей

Анализ потенциальных опасностей возникающих вследствие воздействия опасных и вредных производственных факторов, и меры, предупреждающие их опасное воздействие, приведены в таблице  8.3.

Таблица  8.3.

Потенциальные опасности и меры их предупреждения

| Технологические операции, оборудование, инструмент | Вид опасности | Источники опасности | Требования безопасности |  | Требования производственной санитарии | Лица, осуществляющие контроль над соблюдением ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К персоналу | К оборудованию |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Очистка овощей | Попадание руками во вращающиеся части | Привод очистит машины | Инструктаж по ТБ. Застегнутая и заправленная одежда | Защитные кожуха, контраст движущихся частей | Е = 100 лк, t = 23  С,  = 60-75% | Бригадир |
| Резка овощей | Попадание руками во вращающиеся части | Привод машины | Инструктаж по ТБ. Застегнутая и заправленная одежда | Защитные кожуха, контраст движущихся частей | Е = 100 лк, t = 23  С,  = 60-75% | Бригадир |
| Резка овощей | Попадание руками в зону работы ножей | Ножи | Инструктаж по ТБ. | Механическая и электрическая блокировки | Е = 100 лк, t = 23  С,  = 60-75% | Бригадир |

Продолжение табл. 8.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортеры, насосы, вентиляторы | Попадание руками во вращающиеся части | Привод механизмов | Инструктаж по ТБ. Ограничение доступа людей | Защитные кожуха, контраст движущихся частей | t = 23  С,  = 60-75% | Бригадир |
| Приготовление соевого молока | Возможность ожога | Парогенератор, паропроводы, размолочно-варочный аппарат | Инструктаж по ТБ. | Теплоизоляция, предупреждающие надписи | Е = 100 лк, t = 23  С,  = 60-75% | Бригадир |
| Ремонт и ТО технологического оборудования | Поражение электрическим током, попадание руками во вращающиеся части | Любое технологическое оборудование | Инструктаж по ТБ, соответствующая квалификация ремонтного персонала, группа допуска III и выше | Возможность полного отключения установок, наличие устройств защитного оключения | – | Бригадир |

# 8.3. Расчет заземления ТП

На потребительской подстанции для общего заземляющего устройства с учетом всех повторных заземлений, при количестве отходящих линий ВЛ не менее 2-х, допустимая величина сопротивления составляет для напряжения 380/220 В:

Rдоп = 4 Ом.

Так как удельное сопротивление  = 200 Омм  100 Омм, то допустимое сопротивление заземления может быть увеличено в /100 раз, т.е.

Rдоп` = Rдоп  /100,			(8,1)

Rдоп` = 4  200/100 = 8 Ом

Удельное электрическое сопротивление грунта:

 = 200 Омм.

Климатический сезонный коэффициент:

Кс = 1,4

Тогда:

’ = Кс   ,				(8,2)

’ = 1,4  200 = 280 Омм

Определим сопротивление растеканию электрическому току одиночного заземлителя. Для стержня на глубине h = 0,6 м, длиной 5 м, диаметром d = 1610-3 м:

Rв=ρ'2⋅π⋅l⋅(ln2⋅ld+0,5ln4⋅t+3⋅l4⋅t+l)		(8,3)

где: ' – приведенное удельное сопротивление грунта, Омм;

l – длина стержня, м;

d – диаметр стержня, м;

t – глубина центра стержня, м.

t = l/2 + h					(8,4)

t = 5 / 2 + 0,6 = 3,1

Rв=2802⋅3,14⋅5⋅(ln2⋅50,016+0,5ln4⋅3,1+3⋅54⋅3,1+5)=59,4

Определим необходимое количество вертикальных заземлителей:

nт = Rв / Rдоп , 					(8,5)

где: nт  - теоретическое количество стержней.

nт = 59,4 / 8 = 7,425 шт.

Принимаем nт = 7 шт.

Действительное количество стержней:

nд = nт / kI 						(8,6)

где: kI – коэффициент взаимного экранирования.

Для a / l = 2 при количестве n = 8 : kI = 0,71 при размещении электродов по контуру.

nд = 7 / 0,71 = 9,86 шт.

Принимаем nд = 10 шт.

Тогда сопротивление очага электродов Rо  равно:

Rо = Rв / nд 				(8,7)

Rо = 59,4 / 10 = 5,94 Ом

Определим длину соединительной полосы, для электродов размещенных по контуру:

Ln = a  n 					(8,8)

где: а – расстояние между электродами, м;

n – действительное количество электродов, шт.

Принимаем а = 10 м.

Ln = 10  10 = 100 м.

Рассчитаем сопротивление одиночной соеденительной полосы по формуле:

Rв=ρ'2⋅π⋅l⋅ln2⋅lпb⋅h			(8,9)

где: b -  ширина полосы, м.

Принимаем b = 0,04 м.

h

b

l

рис. 8,1

Одиночная соединительная полоса

Rв=2802⋅3,14⋅100⋅ln2⋅1002п40⋅10−3⋅0,6=6,13Ом

Определим сопротивление заземляющего устройства по формуле:

RЗУ=R0⋅R(R0+Rп)⋅Кz					(8,10)

где: Кz – коэффициент взаимного влияния вертикальных электродов и соединительной полосы.

Для а / l = 2 при числе стержней n = 10 при размещении электродов по контуру принимаем Кz = 0,4.

RЗУ=5,94⋅6,13(5,94+6,13)⋅0,4=7,54Ом.

Условие RЗУ  Rдоп  8 Ом выполняется, значит, заземляющее устройство рассчитано верно.

Расход материалов для сооружения заземлителя составит: число стержней – 10 шт., длина стержня – 5 м., диаметр стержней – 16 мм.

Длина всех стержней:

lобщ ст  = n  lст ,

lобщ ст  = 10  5 = 50 м.

Длина соединительной полосы – 100 м, стержень от трансформаторной подстанции к полосе – 1 м.

## 11.4 Расчет молниезащиты цеха пищевых продуктов

Цех пищевых продуктов относится ко II категории устройств молниезащиты, зона Б.

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, защищаются от прямых ударов молнии и от заноса высоких потенциалов через подземные металлические коммуникации.

Ожидаемое количество поражений в год здания или сооружения, не оборудованного молниезащитой, определяется по формуле:

N = [( S + 6  h )  ( L + 6  h )  –  7,7  h2]  n  10-6 	(8,11)

Где: L и S соответственно длина и ширина цеха, м;

h – наибольшая высота цеха, м;

n – среднегодовое число ударов молний в 1 км2 земной поверхности в районе расположения молочного блока.

N = [(31,4 + 6  6 )  ( 31,87 + 6  6 )  –  7,7  62]  4  10-6 = 0,017

Цех пищевых продуктов относятся к III категории  объектов по молниезащите, т.е. проектируемый объект подлежит защите от всех видов воздействия грозового разряда.

Для объектов III категории, имеющих крышу, молниезащиту целесообразно выполнять в виде стальной сетки из проволоки d = 6 мм.

Узлы сетки должны быть сварными. Токопроводы прокладываются не реже 25 м..

Сопротивление растеканию тока заземлителей не более 10 Ом. Заземляющие спуски проводятся параллельно фундаменту.

800

2000

Рис. 8.2. Заземлитель молниезащиты

Материал заземлителя: уголок 40 х 40 х 4 мм, полоса 4 х 40 мм

8.5. Инструкция по технике безопасности при работе в цеху пищевых продуктов

К работе в установках допускается только специально обученный персонал с I квалификационной группой допуска по технике безопасности.

Перед началом работы с ручными электрическими машинами и электрическим инструментом следует производить:

- проверку четкости работы выключателя,

- проверку работы на холостом ходу.

Ручные эклектические машины и электрический инструмент имеющие дефекты выдавать для работы запрещается.

При пользовании ручными электрическими машинами и электрическим инструментом их кабели должны по возможности подвешиваться

При прекращении подачи напряжения во время работы с электрическими машинами  и электрическим инструментом или перегрева в работе электрический инструмент отсоединяется от сети.

Для контроля над сохранностью и исправностью ручных электрических машин и электрического инструмента они должны подвергаться периодической проверки в сроки установленные ГОСТом.

Лицам, пользующимся ручным электрическими инструментами запрещается:

- передавать электрические машины и электроинструмент даже на кратковременное пользование другим лицам;

- разбирать электрические машины и электроинструмент либо самостоятельно производить какой либо ремонт (как самого инструмента, так и приводов, штепсельных соединений и т.п.);

- держаться за кабель ручных электрических машин и электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента;

- оставлять электрические машины и электроинструмент без надзора включенными в сеть.

За нарушение требований инструктажа по эксплуатации электроустановок персонал несет дисциплинарную ответственность.

Во время работы электропарогенератора и размолочно-варочного аппарата запрещается:

- открывать предохранительные клапаны, клапан загрузочного бункера, спускной кран продувочной трубки котла парогенератора;

- прикасаться, во избежание ожогов, к корпусу размолочно-варочного аппарата и отжимного пресса, паропроводу;

- прикасаться к токоведущим кабелям и открывать крышку электропарогенератора;

- открывать сливной кран размолочно-варочного аппарата на угол более 10° в начальный момент перелива развара в отжимной пресс

- запрещается производить снятие давления в котле РВА за счет подрыва предохранительного клапана.

Любые работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими допуск для выполнения каждого вида специальных работ.

Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии высокой температуры, давления и напряжения на токоприемниках.

При работе с установкой по переработке соевых бобов

1. Запрещается включать размолочно-варочный аппарат без продукта или воды во избежание истирания рабочих поверхностей.

Появление влаги в дренажной трубке свидетельствует о неудовлетворительной работе сальника.

2. Запрещается включать размолочно-варочный аппарат с открытой крышкой. Следите за правильной посадкой на вал электродвигателя ножевого диска.

В случае если диск не докручен до упора, возможен его срыв.

Работа установки с кутерными ножами требует повышенного внимания во избежание производственного травматизма.

При возникновении аварийной ситуации, связанной с выбросом пара, необходимо:

1. Немедленно покинуть опасную зону, эвакуировать пострадавших и обесточить установку в зоне вводного силового щита (шкафа).

2. Под прикрытием плотного щита или кошмы перекрыть вентиль подачи пара на парогенераторе.   Сбросить   давление   на   парогенераторе   ручным   сбросом предохранительного клапана.

3. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.

4. Проветрить помещение цеха и дать возможность установке остыть до температуры окружающей среды, после чего приступить к устранению аварийной ситуации.

### 8.6. Экологичность проекта

В процессе переработки сои не происходит, какого либо, загрязнения окружающей среды.

Единственные вредные выделения цеха в технологическом процессе  –  это канализационные стоки образующиеся при мойке технологического оборудования. Эти стоки попадают в канализационную систему цеха, далее в канализационную насосную станцию КНС г Кореновска и очистные сооружения.