4. РАСЧЁТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

4.1. Расчет и выбор электроустановок системы вентиляции.

Принимаем единую для всех помещений приточную систему вентиляции с подогревом воздуха электрокалорифером в холодный период.

Вентилятор выбирается по подаче и полному давлению. Расчетную подачу вентилятора находят по воздухообмену, необходимому для обеспечения оптимального микроклимата в вентилируемом помещении, расчетное давление по значению потерь в воздуховодах и оборудовании.

Расчет воздухообмена  производится по нормируемой кратности воздухообмена.

L’=rVп,                                                   (4,1)

где: Vп – строительный объём помещения, м3;
r  –нормируемая кратность воздухообмена.

L’=3  864 = 2592 м3/ч

Расчетное давление определяется по формуле:

Н = v2/2(ld +)				(4.2)

где: - плотность воздуха, кг/м3;

v – скорость воздуха в воздуховоде, м/с;

 - коэффициент трения;

l – длина воздуховода, м;

d – диаметр воздуховода, м;

 - сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Принимаем  = 1,2 кг/м3; v = 10 м/с; =0,02

Коэффициенты местных сопротивлений определяются по табл. 6,6 [3].

Н = 1,2  102  /2  (0,02  48  0,3 + 3,0 + 4  0,15 + 17  0,1 + 3  0,175) = 366,78 Па

Принимаем 1 вентилятор Ц 4-70 №3 производительностью 3300 м3/ч.

Мощность приводного двигателя определяется по формуле

Ррасч = Qв  Н/(3,6  в  п)                                     (4,3)

где: Qв – подача вентилятора, м3/ч;

Н – расчетное давление, Па;

в – КПД вентилятора;

п – КПД привода.

Ррасч = 3300  3,67  10-4 / (3,6  0,6  1,0) = 0,56 кВт

Принимаем приводной двигатель 4А71В4У3 мощностью 0,75 кВт; cos  = 0,73, КПД 72 %; КI = 4,5.

Реальный воздухообмен составит 3300 м3/ч.

4.2 Расчёт и выбор электроустановок системы отопления

Необходимая производительность системы отопления определяется из уравнения теплового баланса:

Qэну =Qогр +Qвент                                                          (4,4)

где:  Qэну- производительность электронагревательной установки, кДж/ч;
Qогр – потери теплоты ч/з внешние ограждения, кДж/ч;
Qвент – потери теплоты ч-з вентиляцию, кДж/ч;
Qогр = qV(tв - tн)                      (4,3)

где: q – удельная тепловая характеристика помещения, Вт/м3К;

V – строительный объём помещения, м3;

Qогр = 0,5  1008  (17 +18) = 17,64 кВт

Потери теплоты ч/з вентиляцию:

Qвент = CLp(tв-tн)                                 (4,5)

где:  - плотность воздуха ;
С – теплоёмкость воздуха;
Lp – реальный воздухообмен.

Qвент = 1,147  1  3300  (17 + 18)  = 132478,50 кДж = 36,80 кВт

Производительность электронагревательной установки:

Qэну = 17,64 + 36,80 = 54,44 кВт

Потребная мощность электронагревательной установки

Рэну = Qэну /                                             (4,5)

где:  - КПД электрокалорифера

Рэну = 54,44  / 1 = 54,44 кВт

Принимаем электрокалорифер СФОЦ 60 мощность электрокалорифера 67,9 кВт, установленная мощность 69 кВт.