8. РАЗРАБОТКА СИСТЕТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

8.1. Определение значения расчётной мощности

Определение мощности электроприёмников производится по формуле:

Рр = кзРн                                               (8.1)

где: кз – коэффициент загрузки, определяется по [3];
Рн – номинальная мощность электроприёмника, кВт.

Для определения расчётной мощности молочного блока строится график нагрузок – табл.6.1. Поскольку максимум нагрузки длится 30 минут, за расчётную мощность принимается мощность максимума нагрузки

Ррасч = Рмакс = 91,64 кВт

Коэффициент мощности определяется по [7]  исходя из соотношения Рт/Р, здесь Рт суммарная мощность электронагревательных установок

Рт/Р = 0,73;    cos  = 0,96

Полная мощность 
S = Pp/cos = 91,64 / 0,96 = 95,46 кВА

Реактивная мощность
Q = Pptg  = 91,64  0,29 = 26,58 кВАр

Поскольку, коэффициент мощности превышает нормируемое РУМ значение (0,92-0,95) компенсация реактивной мощности не предусматривается.

# 8.2. Расчет электрических нагрузок сети 0,38 кВ

Определение суммарных электрических нагрузок по линиям 0,38 кВ производится начиная с наиболее удаленного от ТП участка.

В случае если значение нагрузок потребителей отличается менее чем в 4 раза - расчет производится по формуле:

Руч=к0⋅i=1nРi			(8,2)

где: к0 – коэффициент одновременности

В противном случае суммирование нагрузок производится путем добавок к большей слагаемой	 нагрузке:

Р(д,в)уч=Р(д,в)макс+i=1n−1ΔР(д,в)i		(8,3)

где: Р(д,в)макс – наибольшая из дневных или вечерних активных нагрузок на вводе потребителя расчетного участка, кВт;

Р(д,в) – добавки [6].

Средневзвешенные коэффициенты мощности и реактивной мощности расчетного участка, для дневного и вечернего максимумов нагрузки, определяются из выражения:

Cosφучсв=i=1nРi⋅Cosφii=1nРi			(8,4)

tgφучсв=i=1nРi⋅tgφii=1nРi		(8,5)

где: Cosi , tgi – соответственно коэффициенты мощности и реактивной мощности потребителей расчетного участка

Результаты расчетов электрических нагрузок в сетях 0,38 кВ заносятся в таблицу 8.1.

Таблица 8,1

Нагрузки участков линий 0,38 кВ

# 8.3. Выбор силового трансформатора  и КТП10/0,4 кВ

Силовой трансформатор КТП выбирается из условия

Sэн  Sр  Sэв					(8,5)

где: Sэн и Sэв – соответственно нижняя и верхняя границы экономических интервалов нагрузки для трансформатора принятой номинальной мощности, кВА;

Sр – расчетная мощность ТП, кВА.

Расчетная мощность ТП определяется по формуле

Sр = крн  Sтп макс 					(8,6)

где: крн – коэффициент роста нагрузок

Sр =1,3  258,24 = 335,71 кВА

По экономическим интервалам нагрузок принимаем 2 трансформатора мощностью по 160 кВА. Проверим выбранный трансформатор по систематически допустимой перегрузке в номинальном и после аварийном режимах:

Sр  Sтр макс 					(8,7)

Sр  Sтр ном  кном А				(8,8)

где: Sтр макс – максимальная систематическая перегрузка трансформатора, кВА;

кном А  - коэффициент допустимых после аварийных перегрузок трансформаторов.

258,24   416

258,24   1,48  320 = 473,60

Условия выполняются.

# 8.3. Расчет сети 0,38 кВ

Электрический расчет сети 0,38 кВ производится по методу наименьших затрат с последующей проверкой по потере напряжения.

Марки и площадь сечения проводов по наименьшим приведенным затратам выбираются по таблицам интервалов экономических нагрузок. Основой выбора является расчетная эквивалентная мощность по участкам сети:

Sэ уч  = кд  S уч 				(8,9)

где: кд – коэффициент динамики роста нагрузок.

S уч, –полная мощность максимума нагрузки, кВА.

Провод выбирается по наибольшему значению.

Данные расчетов сводятся в таблицу 8,2.

Таблица 8,2

Выбор проводов по участкам линий 0,38 кВ

Потеря напряжения по участкам линий определяется по формуле:

ΔU=ΔUуд⋅SЭуч0,7⋅lуч				(6,1 0)

где: Uуд  - удельная потеря напряжения, %/кВА км;

lуч – длина участка, км.

Удельная потеря напряжения зависит от сечения провода и коэффициента мощности, она определяется графически по [4].

Результаты расчета сводим в таблицу 6,2