Таблица 6.1

Определение расчётной мощности молочного блока

| Наименование электрооборудования | Рн, кВт | Кз | Рр, кВт | 6 час |  |  |  | 7 час |  |  |  | 8 час |  |  |  | 9 час |  |  |  | 10 час |  |  |  | 11 час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вакуумный насос, 2 шт. | 6,0 | 0,7 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочный насос | 1,1 | 0,7 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сепаратор | 1,5 | 0,8 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охладитель молока ТО2, 3 шт. | 2,4 | 0,8 | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильный агрегат, 2 шт. | 15,1 | 0,7 | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водяной насос | 1,1 | 0,7 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пастеризатор | 1,5 | 0,8 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроводолнагреватель ВЭТ 400, 2 шт | 21 | 1,0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | 0,75 | 0,8 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 69 | 1,0 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение | 3,35 | 1,0 | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рр, кВт Рмакс = 91,64 кВт 90 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |