7.РАСЧЁТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ВНУТРЕННИХ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

При выборе проводок необходимо руководствоваться следующими положениями. Внутренние проводки должны соответствовать условиям окружающей среды, архитектурным особенностям помещения. При выборе проводок необходимо учитывать защищенность людей от поражения электрическим током, пожаро и взрывобезопасность, надежность, удобство эксплуатации и обслуживания.

Площадь сечения проводников выбирается по длительно допустимому току (по нагреву) для силовых сетей и по допустимой потере напряжения для осветительных сетей.

7.1. Определение расчётных и максимальных токов электроприёмников

Номинальный ток электроприёмника

Iн=Рн3⋅Uнcosϕ⋅η                                  (7,1)

где: Рн – номинальная мощность электроприемника, кВт;

Uн – номинальное напряжение сети, В.

Расчётный ток для одного электроприёмника

Iрасч = КзIн                                             (7,2)

где: Кз – коэффициент загрузки электроприёмника;
Iн – номинальный ток электроприёмника, А.

Расчётный ток группы электроприёмников

Iр = Ко КзIн                                         (7,3)

где: Ко – коэффициент одновремённости

Максимальный ток одного электроприёмника

Iмаск = Iпуск = пIн                                    (7,4)

где: п – кратность пускового тока

Максимальный ток для группы электроприёмников

Iмакс гр = Iпуск  наиб + Ко КзIн                  (7,4)

Определим характерные токи для группы 1 ЩС1 – вентилятор Ц 4-70 приводной двигатель 4А71В4У3 мощностью 0,75 кВт, КПД 72%, cos  = 0,73, КI = 4,5.

Iн=7501,73⋅380⋅0,73⋅0,72=2,17А

Принимаем коэффициент загрузки 0,7 [3 стр. 126].

IР = 2,17  0,7 = 1,52 А

Iмакс = 2,17  4,5 = 9,77 А

Расчёт характерных токов остальных групп производится аналогично. Результаты расчёта характерных токов сводим в табл. 7.1.

Таблица 7.1

К расчёту характерных токов силовой сети

| № эл-ка по плану | № гр-пы | Электроприёмник | Рн, кВт | Iн, А | Кз | Iр, А | п | Iпуск, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ЩС1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Ц4-70 | 0,75 | 2,17 | 0,7 | 1,52 | 4,5 | 9,77 |
| 2 | 2 | СФОЦ 60 | 67,9 | 102,88 | 1,0 | 102,88 | 1,0 | 102,88 |
|  |  | ### ЩС2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | МХУ 8 | 7,55 | 17,87 | 0,7 | 12,51 | 7,0* | 84,97 |
| 4 | 2 | МХУ 8 | 7,55 | 17,87 | 0,7 | 12,51 | 7,0* | 84,97 |
|  |  | ### ШАУ1, ШАУ2 |  |  |  |  |  |  |
| 5, 6 | 1 | УВУ 60/45 | 3,0 | 6,68 | 0,7 | 4,68 | 6,5 | 43,41 |
|  |  | ### ЩС3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ШАУ1 | 3,0 | 6,68 | 0,7 | 4,68 | 6,5 | 43,41 |
|  | 2 | ШАУ2 | 3,0 | 6,68 | 0,7 | 4,68 | 6,5 | 43,41 |
|  |  | ### ЩС4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Водонагреватель | 10,5 | 15,91 | 1,0 | 15,91 | 1,0 | 15,91 |
| 8 | 2 | ТО 2 | 0,80 | 1,95 | 0,8 | 1,56 | 5,0* | 9,77 |
| 9 | 3 | ТО 2 | 0,80 | 1,95 | 0,8 | 1,56 | 5,0* | 9,77 |
| 10 | 4 | ТО 2 | 0,80 | 1,95 | 0,8 | 1,56 | 5,0* | 9,77 |
|  |  | ### ЩС5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | ОПД 1М | 1,5 | 3,56 | 0,8 | 2,84 | 5,0 | 17,78 |
| 12 | 2 | 2К-20/18 | 1,5 | 3,56 | 0,8 | 2,84 | 5,0 | 17,78 |
| 13 | 3 | НМУ 6 | 1,1 | 2,47 | 0,7 | 1,73 | 5,5 | 13,59 |
| 14 |  | ОМ1 | 1,5 | 3,56 | 0,8 | 2,84 | 5,0 | 17,78 |
| 15 |  | Водонагреватель | 10,5 | 15,91 | 1,0 | 15,91 | 1,0 | 15,91 |
|  |  | # ЩВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | # ЩС1 | 68,40 |  |  | 104,10 |  | 112,65 |
|  | 2 | ### ЩС2 | 12,84 |  |  | 21,27 |  | 97,48 |
|  | 3 | ### ЩС3 | 5,10 |  |  | 7,96 |  | 48,09 |
|  | 4 | ### ЩС4 | 10,32 |  |  | 16,47 |  | 19,65 |
|  | 5 | ### ЩС5 | 12,88 |  |  | 20,93 |  | 37,60 |
|  | 6 | # ЩО1 | 3,35 |  |  | 5,08 |  | 5,08 |
|  | Ввод |  | 90,31 |  |  | 140,64 |  | 170,01 |

Примечание: Знаком * обозначена кратность пускового тока двигателя с большим пусковым током для электроприемника с несколькими двигателями. Расчет пускового тока этих электроприемников производился по формуле (7,4).

7.2. Расчёт и выбор проводов силовой сети

Выбор сечения проводов силовой сети производится по условию нагрева:

Iд доп   Iр                                                     (7,6)

Произведем  выбор провода для гр. 1 ЩС 1.

Проводка будет выполнена проводом АПВ в металлических трубах проложенных в полу.

Iр = 1,52 А. Принимаем провод АПВ 4 х 2,5 Iд доп = 19 А

Iд доп = 19 А  1,52 А – условие выполняется.

Для остальных групп выбор сечения проводов производится аналогично. Результаты расчета сводим в таблицу 7,2.

Таблица 7.2.

Выбор проводов силовой сети

| № гр-пы | Электроприёмник | Iр, А | Марка и сечение провода, мм2 | Iд доп, А | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ЩС1 |  |  |  |  |
| 1 | Ц4-70 | 1,52 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 2 | СФОЦ 60 | 102,88 | АПВ 3х50+1х35 | 130 | т-40 |
|  | ### ЩС2 |  |  |  |  |
| 1 | МХУ 8 | 12,51 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 2 | МХУ 8 | 12,51 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
|  | ### ШАУ1, ШАУ2 |  |  |  |  |
| 1 | УВУ 60/45 | 4,68 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
|  | ### ЩС3 |  |  |  |  |
| 1 | ШАУ1 | 4,68 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 2 | ШАУ2 | 4,68 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
|  | ### ЩС4 |  |  |  |  |
| 1 | Водонагреватель | 15,91 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 2 | ТО 2 | 1,56 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 3 | ТО 2 | 1,56 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 4 | ТО 2 | 1,56 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
|  | ### ЩС5 |  |  |  |  |
| 1 | ОПД 1М | 2,84 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 2 | 2К-20/18 | 2,84 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 3 | НМУ 6 | 1,73 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
|  | ОМ1 | 2,84 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
|  | Водонагреватель | 15,91 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
|  | # ЩВ |  |  |  |  |
| 1 | # ЩС1 | 104,10 | АПВ 3х50+1х35 | 130 | т-40 |
| 2 | ### ЩС2 | 21,27 | АПВ 4 х 10 | 39 | т-25 |
| 3 | ### ЩС3 | 7,96 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 4 | ### ЩС4 | 16,47 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| 5 | ### ЩС5 | 20,93 | АПВ 4 х 4 | 23 | т-20 |
| 6 | # ЩО1 | 5,08 | АПВ 4 х 2,5 | 19 | т-20 |
| Ввод |  | 140,64 | АПВ 3х70+1х35 | 165 | ск |

7.3. Расчёт и выбор проводов осветительной сети

Выбор проводов осветительной сети производится по длительно допустимому току и по допустимой потере напряжения [5].

Распределим осветительную нагрузку молочного блока на 3 группы, каждая группа подключается к отдельной фазе питающей сети.

Группу 1 составляют светильники и штепсельные розетки помещений: 1, 2, 3, 4, 5. Суммарная мощность составит 1,19 кВт. Расчетный ток Iр = 5,41 А.

Группу 2 составляют светильники и штепсельные розетки помещений: 6, 7. Суммарная мощность составит 1,07 кВт. Расчетный ток Iр = 4,86 А.

Группу 3 составляют светильники и штепсельные розетки помещений: 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Суммарная мощность составит 1,09 кВт. Расчетный ток Iр = 4,95 А.

Для всех групп предварительно принимаем провод АППВ 2х2,5 проложенный скрыто под штукатуркой. Длительно допустимый ток Iд доп = 20 А.

Проверим выбранный провод по допустимой потере напряжения (2,5%).

8. РАСЧЁТ И ВЫБОР ПЗА

Для защиты электрических сетей от токов КЗ и перегрузок используют автоматические выключатели. В данном проекте для защиты электроприемников используются автоматические воздушные выключатели серии ВА.

Выбор автоматических выключателей производят из следующих условий

Iна  Iр                                                                (8,1)

где: Iна , Iр – соответственно номинальный ток автомата и расчетный ток электроприемника, А.

Iтр  ктрIр                                                            (7,9)

где: Iтр – ток уставки теплового расцепителя, А;

ктр – коэффициент надёжности [5].

Iэмр  кэмрIмакс                                                      (7,10)

где: Iэмр – ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А;

кэмр– коэффициент надёжности [5].

Iмакс – максимальный ток электроприемника, А.

Рассмотрим выбор ПЗА на примере гр.1 ЩС1 - вентилятор Ц 4-70

Iр = 1,52 А; Iмакс = 9,77 А

Iна  1,52 А

Iтр  1,25  1,52 = 1,90 А

Iэмр  1,5  9,77  = 14,66 А

Принимаем автомат ВА 51Г-25 Iн = 25 А; Iтр = 2,0 А; КI = 10; Iэмр = 20 А.

Расчёт и выбор ПЗА остальных групп производим аналогично. Результаты расчёта сводим в табл. 7.3.

Таблица 7.3

# Расчёт и выбор ПЗА

| № гр-пы | IР, А | Iмах, А | Тип аппарата | Iн, А | Iтр, А | КI | Iэмр, А | Пусковой аппарат | Iн, А | Iн тр, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЩС1 ПР 8501-1000-155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,52 | 9,77 | ВА 51Г-25 | 25 | 2,0 | 10 | 20 | - | - | - |
| 2 | 102,88 | 102,88 | ВА51-33 | 160 | - | 3 | 240 | - | - | - |
| 3 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЩС2 ПР 8501-1000-155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12,51 | 84,97 | ВА 51Г-31 | 100 | 16 | 10 | 160 | - | - | - |
| 2 | 12,51 | 84,97 | ВА 51Г-31 | 100 | 16 | 10 | 160 | - | - | - |
| 3 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШАУ1, ШАУ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,68 | 43,41 | ВА 51-25 | 25 | 6,3 | 10 | 63 | ПМЛ121002 | 10 | 5,0 |
|  | ЩС3 ПР 8501-1000-155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,68 | 43,41 | ВА 51-25 | 25 | - | 10 | 80 | - | - | - |
| 2 | 4,68 | 43,41 | ВА 51-25 | 25 | - | 10 | 80 | - | - | - |
| 3 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЩС4 ПР 8501-1000-149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15,91 | 15,91 | ВА 51Г-31 | 100 | - | 3 | 30 |  |  |  |
| 2 | 1,56 | 9,77 | ВА 51Г-25 | 25 | 2,0 | 10 | 20 | ПМЛ121002 | 10 | 2,0 |
| 3 | 1,56 | 9,77 | ВА 51Г-25 | 25 | 2,0 | 10 | 20 | ПМЛ121002 | 10 | 2,0 |
| 4 | 1,56 | 9,77 | ВА 51Г-25 | 25 | 2,0 | 10 | 20 | ПМЛ121002 | 10 | 2,0 |
| 5 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЩС5 ПР 8501-1000-149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,84 | 17,78 | ВА 51Г-25 | 25 | 4,0 | 7 | 28 | ПМЛ121002 | 10 | 3,2 |
| 2 | 2,84 | 17,78 | ВА 51Г-25 | 25 | 4,0 | 7 | 28 | ПМЛ121002 | 10 | 3,2 |
| 3 | 1,73 | 13,59 | ВА 51Г-25 | 25 | 2,5 | 10 | 25 | ПМЛ121002 | 10 | 2,0 |
| 4 | 2,84 | 17,78 | ВА 51Г-25 | 25 | 4,0 | 7 | 28 | ПМЛ121002 | 10 | 3,2 |
| 5 | 15,91 | 15,91 | ВА 51Г-31 | 100 | - | 3 | 30 |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЩО1 ОП3 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5,41 | 5,41 | АЕ1000 | 25 | 6,3 | 10 | 63 | - | - | - |
| 2 | 4,86 | 4,86 | АЕ1000 | 25 | 6,3 | 10 | 63 | - | - | - |
| 3 | 4,95 | 4,95 | АЕ1000 | 25 | 6,3 | 10 | 63 | - | - | - |
|  | ЩВ1 ПР 8501-1000-091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 104,10 | 112,65 | ВА 51-31 | 100 | - | 3 | 300 | - | - | - |
| 2 | 21,27 | 97,48 | ВА 51-31 | 100 | - | 7 | 150 | - | - | - |
| 3 | 7,96 | 48,09 | ВА 51-31 | 100 | - | 7 | 70 | - | - | - |
| 4 | 16,47 | 19,65 | ВА 51-31 | 100 | - | 3 | 60 | - | - | - |
| 5 | 20,93 | 37,60 | ВА 51-31 | 100 | - | 3 | 75 | - | - | - |
| 6 | 5,08 | 5,08 | ВА 51-31 | 100 | - | 3 | 30 | - | - | - |
| 7 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод | 140,64 | 170,01 | ВА 51-39 | 630 |  | 3 | 1200 |  |  |  |

7.5. Проверка проводов на согласование с ПЗА

При срабатывании любого защитного аппарата защищаемая проводка в течении некоторого времени находится под воздействием аварийных токов (короткого замыкания либо перегрузки), следовательно имеется вероятность повреждения проводки или оборудования прежде, чем сработает защитный аппарат. В целях предотвращения возникновения такой ситуации производится проверка ПЗА на согласование с длительно допустимым током провода.

Сечение провода должно удовлетворять условиям:
для линий защищаемых автоматами Iтр/Iд доп 1,5; Iэмр/Iд доп 4,5
где  Iтр – ток теплового расцепителя, А;

Iэмр – ток электромагнитного расцепителя, А;

Iд доп – длительно допустимый ток провода, А.

Результаты проверки сводим в табл. 5.4.

Таблица 5.4.

Проверка ПЗА на согласование

| № гр-пы | Электроприёмник | Iуст, А | Iд доп, А | Iуст/Iд доп | Доп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ЩС1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц4-70 | 2,0 | 19 | 0,11 | 1,5 | Выполняется |
| 2 | СФОЦ 60 | 240 | 130 | 1,85 | 4,5 | Выполняется |
|  | ### ЩС2 |  |  |  |  |  |
| 1 | МХУ 8 | 16 | 19 | 0,84 | 1,5 | Выполняется |
| 2 | МХУ 8 | 16 | 19 | 0,84 | 1,5 | Выполняется |
|  | ### ШАУ1, ШАУ2 |  |  |  |  |  |
| 1 | УВУ 60/45 | 6,3 | 19 | 0,33 | 1,5 | Выполняется |
|  | ### ЩС3 |  |  |  |  |  |
| 1 | ШАУ1 | 80 | 19 | 4,21 | 4,5 | Выполняется |
| 2 | ШАУ2 | 80 | 19 | 4,21 | 4,5 | Выполняется |
|  | ### ЩС4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонагреватель | 30 | 19 | 1,58 | 4,5 | Выполняется |
| 2 | ТО 2 | 2,0 | 19 | 0,11 | 1,5 | Выполняется |
| 3 | ТО 2 | 2,0 | 19 | 0,11 | 1,5 | Выполняется |
| 4 | ТО 2 | 2,0 | 19 | 0,11 | 1,5 | Выполняется |
|  | ### ЩС5 |  |  |  |  |  |
| 1 | ОПД 1М | 4,0 | 19 | 0,21 | 1,5 | Выполняется |
| 2 | 2К-20/18 | 4,0 | 19 | 0,21 | 1,5 | Выполняется |
| 3 | НМУ 6 | 2,5 | 19 | 0,13 | 1,5 | Выполняется |
| 4 | ОМ1 | 4,0 | 19 | 0,21 | 1,5 | Выполняется |
| 5 | Водонагреватель | 30 | 19 | 1,58 | 4,5 | Выполняется |
|  | # ЩО1 |  |  |  |  |  |
| 1 | # Освещение | 6,3 | 20 | 0,32 | 1,5 | Выполняется |
| 2 | # Освещение | 6,3 | 20 | 0,32 | 1,5 | Выполняется |
| 3 | # Освещение | 6,3 | 20 | 0,32 | 1,5 | Выполняется |
|  | # ЩВ |  |  |  |  |  |
| 1 | # ЩС1 | 300 | 130 | 2,31 | 4,5 | Выполняется |
| 2 | ### ЩС2 | 150 | 39 | 3,85 | 4,5 | Выполняется |
| 3 | ### ЩС3 | 70 | 19 | 3,68 | 4,5 | Выполняется |
| 4 | ### ЩС4 | 60 | 19 | 3,16 | 4,5 | Выполняется |
| 5 | ### ЩС5 | 75 | 23 | 3,26 | 4,5 | Выполняется |
| 6 | # ЩО1 | 30 | 19 | 1,58 | 4,5 | Выполняется |