9.  ПРОВЕРКА ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ СРАБАТЫВАНИЕ

9.1. Расчет токов короткого замыкания

Расчет токов короткого замыкания производится с целью проверки защитной аппаратуры на термическую и динамическую стойкость, а также на чувствительность и селективность действия.

Расчёт тока однофазного КЗ производится для наиболее удалённого электроприёмника.

Ток однофазного КЗ определяется по формуле:

Iкз(1)=UнZТ3+ZЛ                             (9,1)

где: ZТ – сопротивление трансформатора току КЗ, Ом;

ZЛ – сопротивление питающей сети, Ом.

В нашем случае наиболее удаленным электроприемником является электроприёмник № 10 ТО2 гр.4 ЩС4. Расстояние от источника эл. энергии (ТП) до электроприемника: l1 = 7 м провод АПВ 4 х 2,5; l2 = 24 м провод АПВ 4 х 2,5,; l3 = 100 м провод АС  120/19. Здесь: l1 – расстояние от резервуара ТО2 до силового щита ЩС4; l2 – расстояние от силового щита ЩС4 до вводного щита; l3 – расстояние от вводного щита до ТП согласно задания принимается 0,1 км.

Эквивалентная однолинейная схема сети:

Е   ТП                Z3                ЩВ               Z2     ЩС4               Z1        ТО 2

Схема замещения:

Е      Zтр        Zф         Z1       Zва       Zга         Z2        Zга        Z3        ТО2

где: Zтр – сопротивление трансформатора ТП току однофазного КЗ, для тр-ра ТМ100/10 Zтр = 0,225 Ом [3];

Zф – сопротивление фидера, принимаем 0,015 Ом [3];

Zва, Zга – сопротивления вводного и группового автоматов соответственно, принимаем 0,01 Ом.

Сопротивление питающей сети определяется как сумма сопротивлений отдельных участков сети

ZЛ = Zф  + Z1 +  Zва + Zга + Z2  + Zга + Z3                         (9,2)

Сопротивление участков сети

Zex=l⋅(rф+r0)2+(xф+x0)2                                        (9,3)

где: l – длина участка, км;

rф, r0 – активные удельные сопротивления фазного и нулевого проводов линии соответственно, Ом/км;

xф, x0 – индуктивные удельные сопротивления фазного и нулевого проводов линии соответственно, Ом/км;

Z1=0,007⋅(13,2+13,2)2+(0,1+0,1)2=0,18Ом

Z2=0,024⋅(13,2+13,2)2+(0,1+0,1)2=0,63Ом

Z3=0,100⋅(0,276+0,276)2+(0,26+0,26)2=0,076Ом

Zл = 0,015 + 0,76 + 0,01 + 0,01 + 0,63 + 0,01 + 0,18 = 1,62 Ом

IКЗ=2200,225+1,62=119,57А

9.2. Проверка защитного аппарата, ближайшего к месту КЗ, на срабатывание

Проверка производится по условию:

Iкз(1)  Iк мин                                  (9,4)

где: Iкз(1) – ток однофазного КЗ, А;

Iк мин  - минимально допустимый ток срабатывания ближайшего к точке короткого замыкания защитного аппарата, А.

Для защитного аппарата с тепловым расцепителем:

Iк мин = кн  Iу                                 (9,5)

где: кн – коэффициент надежности,

Iу – ток уставки защитного аппарата, А.

Для теплового расцепителя принимаем кн = 3.

Iк мин = 3  2,0 = 6 А

6  119,57 – условие выполняется.