# Содержание

Содержание	1

1.Техническое задание на проектирование	2

2. Расчет электрических нагрузок населенного пункта	3

3. Определение координат трансформаторной  подстанции	5

4. Разработка схем электрических сетей  0,38 кВ и 10 кВ	6

5. Расчет электрических нагрузок в сетях 0,38 кВ	8

6. Компенсация реактивной мощности на ТП	9

7. Выбор силового трансформатора  и КТП10/0,4 кВ	10

8. Расчет электрических нагрузок в сетях 10 кВ	11

9. Расчет сети 0,38 кВ	11

10. Расчет сети 10 кВ	13

11. Проверка ВЛ 0,38 кВ по условию пуска электродвигателя	13

12. Таблица отклонений напряжения	15

13. Расчет токов КЗ	15

14. Выбор защитной аппаратуры	19

14.1. Выбор аппаратуры ТП 10/0,4 кВ	19

14.2. Защита ВЛ 10 кВ	20

14.3. Защита трансформатора 10/0,4 кВ	20

14.4. Защита ВЛ 0,38 кВ	21

Литература	22

# 1.Техническое задание на проектирование

Таблица 1.1

Электрические нагрузки производственных общественных и коммунальных потребителей населенного пункта

Дополнительные исходные данные:

Кол-во домов в населенном пункте – 50

Существующее годовое потребление эл. энергии 800 кВт час/дом

Расчетный период – 5 лет

Максимальная мощность эл. двигателя – 18,5 кВт

Число часов использования максимума нагрузки – 2800 час

Мощность к.з. на шинах 10 кВ РТП – 250 МВА

Отклонение напряжения при 100 % и 25% нагрузке +2,5%

Таблица 1,2

Значение дневных и вечерних максимумов нагрузки

| № ТП | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение максимума нагрузки, кВА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневной максимум |  |  |  | Вечерний максимум |  |  |  |
|  | 180 | 110 | 195 | 120 | 200 | 175 | 120 | 150 |

# 2. Расчет электрических нагрузок населенного пункта

Расчет электрических нагрузок населенного пункта производится отдельно для дневного и вечернего максимумов нагрузки.

Дневная РДжд и вечерняя РВжд нагрузки жилого сектора слагаются из нагрузок жилых домов Р(Д,В)жд и уличного освещения Руо.

РДжд=i=1nРДждi					(2,1)

РДжд=i=1nРВждi+Руо				(2,2)

Величина расчетной нагрузки жилых домов:

i=1nРДждi=nk0k(д,в)у⋅Рждi			(2,3)

где: n – количество жилых домов в населенном пункте;

k0 – коэффициент одновременности;

k(д, в)у – коэфф. участия жилого дома в дневной и вечерней нагрузке

Рждi – удельная расчетная нагрузка на вводе в сельский жилой дом, кВт.

i=1nРДждi=50⋅0,27⋅0,35⋅2,05=9,69кВт

Величина расчетной нагрузки уличного освещения:

Руо = l  Рудi					(2,4)

где: l – длина улиц населенного пункта, м;

Рудi – удельная расчетная нагрузка уличного освещения, Вт/м.

Руо = 4,5  750 = 3375 Вт

i=1nРВждi=50⋅0,27⋅1,0⋅2,05+3,375=31,05кВт

Таблица 2,1

Нагрузки потребителей до компенсации реактивной мощности

В соответствии с РУМ у потребителей эл. энергии, расчетная реактивная мощность которых превышает 25 кВАр, необходимо предусматривать компенсацию реактивной мощности. В данном проекте такими потребителями являются потребители № 15 и № 17.

Расчетная реактивная мощность компенсации Qк(д,в)i для отдельных потребителей определяется по формуле:

Qк(д,в)i = кс  Q(д,в)i					(2,5)

где: кс – коэффициент сезонности.

Согласно заданию принимаем кс = 0,7

Мощность конденсаторной установки выбирается из условия

Qк(д,в)i   Qкуi					(2,6)

Для потребителей № 15 и № 17 Q(д,в)i = 30,60 кВАр

Qк(д,в)i = 0,7  30,60 = 21,42 кВАр

Принимаем конденсаторную установку КС1-038-IIY3 мощностью 18 кВАр

Таблица 2,2

Нагрузки потребителей после компенсации реактивной мощности

# 3. Определение координат трансформаторной
 подстанции

Координаты центров нагрузок населенного пункта определяются отдельно для дневного и вечернего максимумов нагрузки из выражения:

Хдв=i=1nР(д,в)i⋅хii=1nР(д,в)i	Yдв=i=1nР(д,в)i⋅yii=1nР(д,в)i	(3,1), (3,2)

где х, y – абсцисса и ордината ввода i – того потребителя по координатной сетке.

Таблица 3,1

К расчету координат трансформаторной подстанции

Координаты полученной точки определяют центр нагрузок населенного пункта, в котором будет расположена ТП 10/0,4 кВ.

# 4. Разработка схем электрических сетей
 0,38 кВ и 10 кВ

В качестве электрических распределительных 0,38 кВ и питающих 10 кВ сетей используются воздушные линии (ВЛ). Конфигурация ВЛ разрабатывается в соответствии с планом населенного пункта и района электроснабжения на принципах кратчайшей сети и равномерности нагрузки по линиям.

Количество отходящих от ТП линий – 4 (принимается согласно заданию).

Схема распределительной сети 0,38 кВ приведена на рис. 1, схема сети 10 кВ приведена на рис. 2.

# 5. Расчет электрических нагрузок в сетях 0,38 кВ

Определение суммарных электрических нагрузок по линиям 0,38 кВ производится отдельно для дневного и вечернего максимумов нагрузки, начиная с наиболее удаленного от ТП участка.

В случае если значение нагрузок потребителей отличается менее чем в 4 раза - расчет производится по формуле:

Р(д,в)уч=к0⋅i=1nР(д,в)i			(5,1)

где: к0 – коэффициент одновременности

В противном случае суммирование нагрузок производится путем добавок к большей слагаемой	 нагрузке:

Р(д,в)уч=Р(д,в)макс+i=1n−1ΔР(д,в)i		(5,2)

где: Р(д,в)макс – наибольшая из дневных или вечерних активных нагрузок на вводе потребителя расчетного участка, кВт;

Р(д,в) – добавки (приложение 11)

Средневзвешенные коэффициенты мощности и реактивной мощности расчетного участка, для дневного и вечернего максимумов нагрузки, определяются из выражения:

Cosφ(д,в)учсв=i=1nР(д,в)i⋅Cosφ(д,в)ii=1nР(д,в)i			(5,3)

tgφ(д,в)учсв=i=1nР(д,в)i⋅tgφ(д,в)ii=1nР(д,в)i		(5,4)

где: Cos(д,в)i , tg(д,в)i – соответственно коэффициенты мощности и реактивной мощности потребителей расчетного участка

Результаты расчетов электрических нагрузок в сетях 0,38 кВ заносятся в таблицу 5,1.

Таблица 5,1

Нагрузки участков линий 0,38 кВ

# 6. Компенсация реактивной мощности на ТП

На шинах 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ расчетная мощность компенсации определяется из выражения:

QК ТП  Qmax 				(6,1)

где: Qmax – максимальная реактивная нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, кВАр.

Принимаем конденсаторную установку КС2-0,38-IIIY3 мощностью 50 кВАр.

Результаты расчета и выбора компенсирующих устройств сводим в таблицу 6,1.

Таблица 6,1

Выбор компенсирующих устройств в сетях 0,38 кВ и на ТП 10/0,4 кВ

| № потребит. | Реакт. мощность компенсации |  | Мощн. конденсат. | Марка конденсат. | Остаток неском. реакт. мощн., кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qк д, кВАр | Qк в, кВАр |  |  |  |
| 15 | 30,60 | 4,40 | 18 | КС1-038-IIY3 | 12,60 |
| 17 | 30,60 | 8,80 | 18 | КС1-038-IIY3 | 12,60 |
| ТП | 68,17 | 46,27 | 40 | КС2-0,38-IIIY3 | 28,17 |

# 7. Выбор силового трансформатора  и КТП10/0,4 кВ

Силовой трансформатор КТП выбирается из условия

Sэн  Sр  Sэв					(7,1)

где: Sэн и Sэв – соответственно нижняя и верхняя границы экономических интервалов нагрузки для трансформатора принятой номинальной мощности, кВА;

Sр – расчетная мощность ТП, кВА.

Расчетная мощность ТП определяется по формуле

Sр = крн  Sтп макс 					(7,2)

где: крн – коэффициент роста нагрузок

Sр =1,3  113,50 = 147,55 кВА

По экономическим интервалам нагрузок принимаем трансформатор мощностью 160 кВА. Проверим выбранный трансформатор по систематически допустимой перегрузке в номинальном и после аварийном режимах:

Sр  Sтр макс 					(7,3)

Sр  Sтр ном  кном А				(7,4)

где: Sтр макс – максимальная систематическая перегрузка трансформатора, кВА;

кном А  - коэффициент допустимых после аварийных перегрузок трансформаторов.

147,55   208

147,55   1,48  160 = 236,80

Условия выполняются.

# 8. Расчет электрических нагрузок в сетях 10 кВ

Суммирование эл. нагрузок в сетях 10 кВ производится по методике изложенной в разделе 5. Результаты расчета сводим в таблицу 8,1.

Таблица 8,1

Нагрузки участков линий 10 кВ

# 9. Расчет сети 0,38 кВ

электрический расчет сети 0,38 кВ производится по методу наименьших затрат с последующей проверкой по потере напряжения.

Марки и площадь сечения проводов по наименьшим приведенным затратам выбираются по таблицам интервалов экономических нагрузок. Основой выбора является расчетная эквивалентная мощность по участкам сети, которая определяется по дневному или по вечернему максимуму,

Sэ уч д = кд  Sд уч 				(9,1)

Sэ уч в = кд  Sв уч 				(9,2)

где: кд – коэффициент динамики роста нагрузок.

Sд уч, Sв уч – соответственно полная мощность лневного и вечернего максимума, кВА.

Провод выбирается по наибольшему значению.

Данные расчетов сводятся в таблицу 9,1.

Таблица 9,1

Выбор проводов по участкам линий 0,38 кВ

Потеря напряжения по участкам линий определяется по формуле:

ΔU=ΔUуд⋅SЭуч0,7⋅lуч				(9,3)

где: Uуд  - удельная потеря напряжения, %/кВА км;

lуч – длина участка, км.

Удельная потеря напряжения зависит от сечения провода и коэффициента мощности, она определяется графически по приложению 23, 22.

Результаты расчета сводим в таблицу 9,1.

# 10. Расчет сети 10 кВ

Выбор проводов воздушных линий ВЛ 10 кВ производится аналогично выбору проводов ВЛ 0,38 кВ.

Результаты выбора сводим в таблицу 10,1

Таблица 10,1

Выбор проводов ВЛ 10 кВ

# 11. Проверка ВЛ 0,38 кВ по условию пуска электродвигателя

Электродвигатель серии 4А мощностью 18,5 кВт устанавливаем на объекте №17. Произведем проверку ВЛ 0,38 кВ по условию пуска электродвигателя. При пуске данного двигателя напряжение на его зажимах не должно снизиться долее чем на 30% от номинального напряжения линии, в то время, как напряжение на остальных электроприемниках не должно уменьшиться более чем на 20% от номинального напряжения линии.

Потеря напряжения при пуске электродвигателя определяется

ΔU%=Zтр(3)+ZлZтр(3)+Zл+Zдв⋅100			(11,1)

где: Zтр(3) – полное сопротивление трансформатора при коротком замыкании, Ом;

Zл – полное сопротивление линии от ТП до электродвигателя, Ом;

Zдв – полное сопротивление электродвигателя при коротком замыкании, Ом.

Полное сопротивление линии:

Zл=i=1nZучi				(11,2)

где: Zуч i – сумма полных сопротивлений участков сети, Ом;

Zуч=Z02+X02				(11,3)

где: Z0 и Х0 – соответственно активное и индуктивное сопротивление участков линии, Ом.

Z17−ТП=0,15522+0,07922=0,1742Ом

Сопротивление электродвигателя  при коротком замыкании

Zдв=UфKп⋅Iф			(11,4)

где: Uф - фазное напряжение электродвигателя, В;

Kп – кратность пускового тока;

Iф – фазный ток двигателя, А.

Для двигателя 4А180М6У3:

Zдв=2206,0⋅36,61=1,00Ом

Потеря напряжения при пуске электродвигателя:

ΔU%=0,047+0,17420,047+0,1742+1,0=18,11%

Полученное значение падения напряжения не выходит за пределы допустимой величины (30%).

Падение напряжения на объекте №20 составит:

U%20 = U%17-ТП + U%20-17 = 18,11 + 0,68 = 18,79%

Полученное значение падения напряжения также не выходит за пределы допустимой величины (20%).

# 12. Таблица отклонений напряжения

Таблица составляется для проектируемой подстанции, для случаев 100% нагрузки и 25% нагрузки. На зажимах потребителя должно быть обеспечено отклонение напряжения в пределах  7,5%.

Таблица 12,1

Таблица отклонений напряжения

| Элементы сети |  | Потеря напряжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При 100% нагрузке | При 25% нагрузке |
| 1. Шины 10 кВ РТП |  | +2,5 | +2,5 |
| 2. ВЛ 10 кВ |  | -2,62 | -0,66 |
| 3. ТП 10/0,4 кВ | Потеря | -4,0 | -1,0 |
|  | Надбавка | +7,5 |  |
| 4. ВЛ 0,38 кВ |  | -7,57 | -0,31 |
| 5. Внутренние сети 0,38 кВ |  | -2,5 | -0,625 |
| 6. Потребитель |  | -6,69 | +7,41 |

# 13. Расчет токов КЗ

Расчет токов короткого замыкания производится с целью проверки защитной аппаратуры на термическую и динамическую стойкость, а так же чувствительность и селективность действия. Расчет токов КЗ производится в именованных единицах. Для расчета токов КЗ составим эквивалентную однолинейную схему:

РТП 35/10 кВ

ТП 10/0,4 кВ (№1)

ВЛ 0,38 кВ

Л1

Л2

Л3

Л4

ВЛ 10 кВ

Рис. 13.1. Эквивалентная однолинейная схема

РТП 35/10 кВ

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

К2

К3

К4

К5

К6

Z1 – Сопротивление питающей сети.

Z2 – Сопротивление ВЛ 10 кВ.

Z3 – Сопротивление трансформатора ТП 10/0,4 кВ току КЗ.

Z4 – Z7 – Сопротивление отходящих линий 0,38 кВ.

Рис. 13.2. Схема замещения

Приведенное сопротивление питающей сети определяется по формуле:

Zс=Uб2Sкз				(13,1)

где: Uб – базисное напряжение, принимается 400 В;

Sкз – мощность КЗ на шинах РТП 35/10 кВ, ВА

Zс = 4002 / 250  106 = 6,4  10-4 Ом

Для линий 10 кВ приведенные сопротивления определяют по формулам:

Rлi = 1,45  10-3  Rу  lу 		(13,2)

Хлi = 1,45  10-3  Ху  lу		(13,3)

где: Rу и Ху – соответственно удельные активное и индуктивное сопротивления участков линий 10 кВ, Ом/км.

Сопротивление ВЛ 10 кВ:

Zл = Z3-ртп + Z3-5 + Z5-2-1

R3-ртп = 1,45  10-3  0,85  2,83 = 0,00349 Ом

Х3-ртп = 1,45  10-3  0,4  2,83 = 0,00164 Ом

Z3−ртп=0,003492+0,001642=0,00386Ом

R3-5= 1,45  10-3  1,1  3 = 0,00479 Ом

Х3-5 = 1,45  10-3  0,4  3 = 0,00174 Ом

Z3−5=0,004792+0,001742=0,0051Ом

R5-2-1= 1,45  10-3  1,8  5 = 0,01305 Ом

Х5-2-1 = 1,45  10-3  0,4  5 = 0,0029 Ом

Z5−2−1=0,013052+0,00292=0,01337Ом

Zл = 0,00386 + 0,0051 + 0,01337 = 0,02233  Ом

Сопротивление линий 0,38 кВ определяются по формулам:

Rлi = Rу  lу 			(13,4)

Хлi = Ху  lу				(13,5)

где: Rу и Ху – соответственно удельные активное и индуктивное сопротивления участков линий 0,38 кВ, Ом/км.

Линия 1

R17-6-ТП = 0,588  0,264 = 0,1552 Ом

R17-20 = 1,1  0,042 = 0,0462 Ом

RЛ1 = 0,1552 + 0,0462 = 0,2014 Ом

ХЛ1 =  0,3  0,306 = 0,0918 Ом

ZЛ1=0,20142+0,09182=0,2213Ом

Линия 2

R12 - 15 = 1,1  0,108 =0,1188 Ом

R15-10 = 0,85  0,124 = 0,1054 Ом

R10-8-ТП = 0,588  0,101 = 0,0513 Ом

RЛ2 = 0,1188 + 0,1054 + 0,0513 = 0,2705 Ом

ХЛ2 =  0,3  0,333 = 0,0999 Ом

ZЛ2=0,27052+0,09992=0,2884Ом

Линия 3

R14 –13 - 1 = 1,1  0,229 = 0,2519 Ом

R1-ТП = 0,588  0,081 = 0,0476 Ом

RЛ3 = 0,2519 + 0,0476 = 0,2995 Ом

ХЛ3 =  0,3  0,31 = 0,093 Ом

ZЛ3=0,29952+0,0932=0,3136Ом

Линия 4

R16 –19 – 7 - 2 = 1,1  0,322 = 0,3542 Ом

R2-ТП = 0,85  0,015 = 0,0128 Ом

RЛ4 = 0,3542 + 0,0128 = 0,367 Ом

ХЛ4 =  0,3  0,337 = 0,1011 Ом

ZЛ4=0,3672+0,10112=0,3807Ом

Ток трехфазного КЗ на элементах сети 10 кВ определяется по формуле:

IКЗ3=0,410,5⋅Uб3⋅ZΣ		(13,6)

где: Z суммарное сопротивление ВЛ от РТП до точки КЗ

Ток трехфазного КЗ на элементах сети 0,38 кВ определяется по формуле:

IКЗ3=Uб3⋅ZΣ			(13,7)

Ток двухфазного КЗ определяется по формуле:

IКЗ(2) = 0,87 IКЗ(3)			(13,8)

Ток однофазного КЗ определяется по формуле:

IКЗ(1)=230ZТР(1)3+ZФ−0			(13,9)

где: ZТР(1) / 3 – приведенное сопротивление трансформатора току однофазного КЗ, Ом;

ZФ-0 – сопротивление петли фаза – нуль, Ом.

Результаты расчета токов КЗ сводим в таблицу 13,1.

Таблица 13,1

Расчетные токи короткого замыкания

| Точка КЗ | Место КЗ | Токи КЗ, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iкз(3) | Iкз(2) | Iкз(1) |
| К1 | Шина 10 кВ удаленной ТП | 383,46 | 333,61 | - |
| К2 | Шина 0,4 кВ проектируемой ТП | 4919,44 | 4279,92 | - |
| К3 | В конце линии 1 | - | - | 341,96 |
| К4 | В конце линии 2 | - | - | 285,08 |
| К5 | В конце линии 3 | - | - | 268,32 |
| К6 | В конце линии 4 | - | - | 232,00 |

# 14. Выбор защитной аппаратуры

## 14.1. Выбор аппаратуры ТП 10/0,4 кВ

Выбор аппаратуры ТП осуществляется по следующим параметрам:

По напряжению: Uн.а.  Uсети

По току:  Iн.а.  Iр

где: Iр – расчетный ток сети.

Расчетный ток сети определяется по формуле:

Iр=Sр3⋅Uн			(14,1)

где: Sр – расчетная мощность линии, ВА.

Аппараты защиты определяются на автоматическое срабатывание по формулам:

Для предохранителей: Iкз(1)  Iпл вст

где: Iпл вст – ток плавкой вставки предохранителя, А.

Для автоматов Iкз(1)  кр Iэмр

где: кр – коэффициент разброса тока срабатывания электромагнитного расцепителя;

Iэмр – ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А.

Расчетные токи элементов сети представим в виде таблицы.

Таблица 14,1.

Расчетные токи элементов сети

## 14.2. Защита ВЛ 10 кВ

Защита ВЛ 10 кВ выполняется токовыми реле косвенного действия типа РТ – 85.

Ток срабатывания реле:

Iср=Iр⋅кн⋅к3⋅ксхкв⋅кт				(14,2)

где: кн – коэффициент надежности;

кз – коэффициент, учитывающий самозапуск электродвигателей;

ксх – коэффициент схемы;

кВ – коэффициент возврата;

кт – коэффициент трансформации трансформатора тока.

Принимаем: кн = 1,3; кз = 1,1; ксх = 1,0; кВ = 0,85; кт = 15.

Iср=38,82⋅1,3⋅1,1⋅1,00,85⋅15=4,35А

Принимаем ток уставки токового реле РТ – 85 равным 6 А.

Выбранное реле проверяем по чувствительности:

Iкз(2)Iу⋅кт≥1,5			(14,3)

Iкз(2)Iу⋅кт=333,616⋅15=3,71≥1,5−условиевыполняется

## 14.3. Защита трансформатора 10/0,4 кВ

Трансформатор защищается со стороны 10 кВ плавкими предохранителями типа ПК 10.

Плавкая вставка выбирается по условию:

Iвст  1,25  Iр

Принимаем плавкую вставку на ток 20 А.

Проверим выбранную вставку на отстойку бросков намагничивающего тока:

Условие –   Iвст  1,5  Iн

20  1.5  9,25 = 13,88  - условие выполняется.

## 14.4. Защита ВЛ 0,38 кВ

Защита отходящих линий 0,38 кВ осуществляется автоматическими выключателями серии ВА.

Номинальные токи автоматов определяются по условию

Iн.а.  Iр

Номинальные токи расцепителей определяются по условию

Iн.р.  Iр

Номинальные токи электромагнитных расцепителей определяются по выражению:

Iэмр = (3 или 12) Iн.р.

Проверка электромагнитных расцепителей на автоматическое срабатывание осуществляется по условию:

Iэмр  Iкз(1)

Линия 1

Iр = 66,85 А; Iкз(1) = 341,96 А

Принимаем автомат ВА 51-31 Iн.а = 100 А; Iн.р. 80 А; Iэмр = 240 А

Линия 2

Iр = 58,96 А; Iкз(1) = 285,08А

Принимаем автомат ВА 51-31 Iн.а = 100 А; Iн.р. = 63 А; Iэмр = 189 А

Линия 3

Iр = 53,80 А; Iкз(1) = 268,32 А

Принимаем автомат ВА 51-31 Iн.а = 100 А; Iн.р. = 63 А; Iэмр = 189 А

Линия 4

Iр = 46,29 А; Iкз(1) = 232,00 А

Принимаем автомат ВА 51-31 Iн.а = 100 А; Iн.р. = 63 А; Iэмр = 189 А

# Литература

1. Методические указания к курсовому проектированию по электроснабжению сельского хозяйства, под ред. Перекотий Г.П., Чайкин В.П., Будько Н.П. и  др. Краснодар 1997.

2. Будзко И.А. Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства.- М.: Агропромиздат, 1990.

3. Коганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование.- 2е издание доп. и перераб.- М.: Колос, 1980.

4. Мартыненко И.И., Тищенко Л.П. Курсовое и дипломное проектирование по комплексной электрификации и автоматизации.- М.: Колос, 1978.

5. Правила устройства электроустановок /Минэнерго СССР.- 6е изд. перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1985.